БАРЬЕР  ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ  БИ–4

БАР(ЄР  ІСКРОБЕЗПЕЧНИЙ  БІ–4

Паспорт–этикетка  АЧСА.468243.006  ЭТ

г. Киев

Барьер предназначен БИ–4, АЧСА.468243.006 (далее – барьер) предназначен для осуществления питания расположенных во взрывоопасной зоне цифровых измерительных преобразователей (SMART-датчиков) с токовыми выходными сигналами или других устройств с цифровой обработкой сигналов и для обеспечения приема/передачи данных по стандарту Bell202 между указанными устройствами и вторичными средствами измерения и контроля, расположенными во взрывобезопасной зоне.

Барьер по защищенности от воздействия окружающей среды относится к изделиям взрывозащищенного исполнения с маркировкой взрывозащиты ExibIIB Х по ГОСТ 12.2.020 и
со степенью защиты корпуса не ниже IP30 и климатического исполнения УХЛ 2 по ГОСТ 15150.

Искробезопасность выходных электрических цепей барьера достигается за счет ограничения напряжения и тока в этих цепях до искробезопасных значений, а также за счёт выполнения конструкции и электрического монтажа печатной платы барьера согласно требованиям
ГОСТ 22782.5.

Для защиты барьера от ошибочного подключения в искроопасной цепи установлен диод.

Барьер предназначен для эксплуатации вне взрывоопасных зон при температуре окружающего воздуха, в диапазоне от минус 40 до плюс 60 °С.

Основные технические данные и характеристики

1 Характеристики электрических сигналов, принимаемых и формируемых барьером, соответствуют характеристикам кодовых (цифровых) сигналов по стандарту на сигналы интерфейса Bell202  с частотной модуляцией.  При этом уровни сигналов равны:

― амплитуда токового сигнала, наложенного на протекающий через барьер постоянный ток величиной  0,5±0,25 мА  (амплитуда синусоиды);

― уровень сигнала  «логический 0»   –   2200±22 Гц;

― уровень сигнала  «логическая 1»    –   1200±12 Гц.

2 Через барьер осуществляется электрическое питание устройств, расположенных во взрывоопасной зоне. С помощью внешнего источника питания постоянного тока, имеющего выходное напряжение в пределах от плюс 15 до плюс 28 В, барьер обеспечивает следующие параметры питания для каждого подключаемого устройства:

― напряжение постоянного тока	–   не менее 12 В;

― постоянный ток			–   не более 100 мА.

3 Электрические параметры искробезопасных электрических цепей барьера не превышают значений:

― напряжение холостого хода  (Uo)	–  31,5 В;

― ток короткого замыкания  (Io)	–  100 мА..

4  Допустимые значения параметров линии связи барьера не должны превышать:

― электрическая емкость  (Co)	–  0,1 мкФ;

― индуктивность  (Lo)			–  2,2 мГн.

5  Габаритные  размеры  барьера  не превышают  91 мм х 35 мм х 60 мм.

6  Масса барьера  не  превышает		–  0,1 кг.

7  Срок службы				–  не менее  12 лет.

Указания  по  монтажу  и  эксплуатации

1 Барьер может размещаться как в помещении, так и на открытом воздухе при обеспечении защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

2 Конструкция барьера обеспечивает возможность крепления его на любой плоской опоре, например, на стене или в шкафу с помощью металлических крепежных планок, установленных на корпусе, либо с помощью DIN–рейки. Рабочее положение барьера – произвольное.

3 Для обязательного приборного заземления необходимо при монтаже соединить шину заземления системы, в которой используется барьер, с клеммой 6 на колодке XР2. Сечение заземляющего провода должно быть не менее 1,5 мм2, а электрическое сопротивление заземления по постоянному току не должно превышать 4 Ом.

4 Подсоединение внешнего источника питания к колодке XР1 барьера необходимо выполнять проводом сечением от 1 до 1,5 мм2. Положительный вывод источника питания необходимо подсоединить к клемме 1, 2 или 3, а отрицательный вывод – к клемме 4, 5 или 6 колодки XР1.

5 К барьеру можно подключить от одного до трех цифровых измерительных преобразователей. Положительный вывод питания преобразователей подсоединяется к клеммам
1 – 3, а отрицательный вывод – к клеммам 4 – 6 колодки XP2.

6 При монтаже и эксплуатации барьера следует учитывать, что недопустимо соприкосновение проводов, подключенных к колодке XP2 с проводами, подключенными к колодке XР1.

7 Барьер соединяется с внешними устройствами электрическими экранированными кабелями. Максимальная длина соединительного кабеля не должна превышать:

―  между барьером и устройствами, расположенными во взрывоопасной зоне, – 100 м;

― между барьером и источником питания и/или устройствами системы (комплекса), в которую входит барьер, – 1000 м.

8 Категорически запрещается производить какие-либо профилактические работы с барьером при подключенном питании.

9 Техническое обслуживание барьера заключается в периодическом (не менее 1 раза в год) осмотре его соединительных колодок.

Периодически (1 раз в год) необходимо проверять электрическое сопротивление заземления барьера. Сопротивление должно быть не более 4 Ом.

10 Предприятие–изготовитель гарантирует соответствие барьера искробезопасного БИ-4  конструкторской документации АЧСА.468243.006, техническим условиям ТУ У 73.1–31283392–002–2001.

11  Гарантийный срок хранения		— 6 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации	— 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

В период гарантийного срока эксплуатации предприятие–изготовитель принимает на себя обязательство по обеспечению бесплатного ремонта и замену вышедших из строя элементов при соблюдении пользователем условия транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

12. Гарантия не распространяется  на элементы защиты барьера  искробезопасного при выполнении ими функции защиты искробезопасных цепей.

13  Предприятие–изготовитель оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения пользователем правил хранения, эксплуатации БИ-4 или других повреждений которые возникли не по вине изготовителя.

14 Если Барьер искробезопасный БИ-4 не был введён в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения, началом гарантийного срока эксплуатации считается момент истечения гарантийного срока хранения.

15 По всем неисправностям, возникающим в течение гарантийного срока, следует обращаться к предприятию–изготовителю ООО «ДП УКРГАЗТЕХ» по адресу:

Украина,  04128,  г. Киев–128,  ул. Академика Туполева, 19;

тел/факс (044) 492–76–21.

Почтовый адрес:   04128,  г. Киев–128,  а/я 138.

E-mail:  dpugt@dgt.com.ua

WEB:        www.dgt.com.ua

Комплектность:

В комплект поставки барьера  входят:

― Барьер искробезопасный БИ–4			–  1 шт.;

― соединительные колодки					–  2 шт.;

―  DIN – рейка							–  1 шт.;

― паспорт–этикетка						–  1 экз.;

― индивидуальная упаковка				–  1 шт.

Характеристика входных и выходных цепей колодок  ХР1 и ХР2  барьера

1   На  колодку XP1   поступают  следующие  искроопасные сигналы:

| ― на клемму 1 – | INP U (питание плюс 15 ÷ 28 В) |
| --- | --- |
| ― на клемму 2 – | INP U (питание плюс 15 ÷ 28 В) |
| ― на клемму 3 – | COM (Общий) |
| ― на клемму 4 – | COM (Общий) |

2   На   колодку XР2  поступают (выводятся)  следующие искробезопасные сигналы:

| ― на клемму 1 – | OUT U1 |
| --- | --- |
| ― на клемму 2 – | OUT U2 |
| ― на клемму 3 – | OUT U3 |
| ― на клемму 4 – | COM (Общий) |
| ― на клемму 5 – | COM (Общий) |
| ― на клемму 6 – | COM (Общий) |

Основные сведения об изделии  при выпуске

1  Наименование изделия:  Барьер искробезопасный БИ–4,  АЧСА.468243.006,

заводской номер ____________ .

2  Дата  выпуска:   « _______ »   ________________  201___ г.

Представитель ОТК    ___________________    _________________    ______________

М. П.			      (ФИО)		            (подпись)		             (дата)

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ

Директор  ООО “ДП УКРГАЗТЕХ”

______________  Карпенко В.А.

“____”   ______________ 2005 г.

Рисунок 1.   Внешний  вид  барьера  БИ-4  креплением на

DIN-рейке (в корпусе типа  RAILTEC)